ООО «Промышленная компания»
659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail: promcompany@yandex.ru
http://www.prom22.ru
Котлы электродные водогрейные КЭВ

1. Назначение.

Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Котлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

2. Технические характеристики.
	Параметры
	КЭВ-400/0,4
	КЭВ-250/0,4
	КЭВ-160/0,4
	КЭВ-100/0,4

	Максимальная мощность, кВт  
	400
	250
	160
	100

	Теплопроизводительность, Гкал/час
	0,345
	0,215
	0,138
	0,086

	Объём обогреваемого помещения, м3
	12 000
	7 500
	4 800
	3 000

	Номинальный ток, А
	530
	375
	200
	130

	Расчетное давление
	6 кг/см2   (0,6 МПа)

	Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В
	380

	Пределы регулирования мощности
	25…100 %

	КПД
	99 %

	Габариты блока котла, мм
	680х890х1600

	Габариты шкафа управления, мм
	400х640х1900

	Масса блока котла, кг
	220

	Масса шкафа управления, кг
	120

	Масса насоса, кг
	5

	Цена комплекта с НДС, руб.
	295 826
	285 560
	278 480
	271 400


3. Состав и комплектность.

- Блок электрокотла – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Насос центробежный – 1 шт. (производство Италия: Pedrollo).

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт).
4. Устройство и принцип работы.

Принцип работы электрокотла заключается в прямом нагреве воды электрическим током, который проходит непосредственно через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380 В 50 Гц. 

В верхней части камеры расположено регулировочное устройство, представляющее три изолирующие перегородки и рычажный механизм привода, вал которого выведен наружу котла и соединяется с рукояткой управления. С помощью этого устройства регулируется мощность котла в пределах от 25 % до 100 % номинальной, путем введения-выведения изолирующих перегородок из межэлектродного пространства котла.

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды в водогрейной камере. В схеме автоматики предусмотрена защита, действующая на отключение электрокотла при нагреве корпуса котла до 45 град. С.

Предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, отказа контактора, включения насоса, аварии (перегрузки по току и перегреву), а также перевода щита управления в режим дистанционного управления.

5. Подготовка к работе.

Электрокотлы должны быть установлены в отдельном помещении. В этом же помещении устанавливаются шкафы управления и вспомогательное оборудование электрокотлов. 

Установка электрокотлов вертикальная напольная без крепления.

После установки электрокотел, шкаф управления и насос должны быть заземлены.

В связи с тем, что электрокотлы устанавливаются на объектах, подключенных к городским водопроводным сетям, дополнительных требований к качеству питательной воды не предъявляется.

6. Порядок работы.

При включении в сеть происходит нагрев воды в электрокотле до установленной температуры. При достижении установленной температуры происходит автоматическое отключение нагрева и включение насоса на прокачку воды. При понижении температуры воды до заданного предела отключается насос и включается нагрев.

Таким образом, происходит автоматическое регулирование температуры теплоносителя в заданных пределах.

Нагрев управляется регулятором температуры, насос находится в непрерывном режиме работы.

Регулятор мощности задает потребляемую мощность, чтобы температура в помещении соответствовала санитарным нормам.

Для выхода на необходимую мощность можно добавлять в теплоноситель соли (например, поваренную). 

Электрозащита схемы осуществляется автоматическими выключателями, тепловым реле.

[image: image1.jpg]



Рисунок 1 - Котел электродный водогрейный КЭВ

ООО «Промышленная компания» тел./факс: (3854) 363-741, сот. 8-905-083-5056
Страница 1

