ООО «Промышленная компания»
659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail: promcompany@yandex.ru
http://www.prom22.ru
Антинакипная установка АНУ электрообработки воды
1. Назначение.

Предназначена для предотвращения накипеобразования в водогрейных теплогенераторах и сетевых подогревателях паровых котельных. Предназначена для удаления из воды накипеобразующих солей (карбоната, сульфата кальция и магния, гидроокиси магния и железа) в водогрейных теплогенераторах и сетевых подогревателях паровых котельных.
2. Технические характеристики.

	Параметры
	АНУ-200
	АНУ-70
	АНУ-35

	Номинальная производительность, м3/ч
	200
	70
	35

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	0,6 ( 6 )

	Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В
	380

	Параметры тока, питающего установку:

выходное напряжение, В

номинальный ток на выходе, А
	6-24

63
	6-24

21
	6-24

10

	Максимальная электрическая мощность, кВт
	0,5

	Площадь графитового электрода (анода), м2
	5,1
	1,7
	0,85

	Количество графитовых анодов, шт.
	12
	2
	2

	Размеры корпуса установки:

внутренний диаметр, мм

высота, мм
	1100

1750
	500

2150
	500

1350

	Масса установки, кг
	1400
	550
	350

	Средняя наработка на отказ (не менее), ч
	5000

	Полный назначенный срок службы, лет
	10

	Цена комплекта с НДС, руб.
	379 960,00
	140 420,00
	122 720,00


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Образование накипи резко снижает эффективность работы паровых и водогрейных котлов и нарушает нормальное теплоснабжение потребителей. Наличие слоя накипи в трубах котлов увеличивает термическое сопротивление стенки трубы, уменьшает расход воды, проходящей через котел. Это в свою очередь приводит к недогреву воды, к снижению теплопроизводительности котла, к перегреву труб и быстрому выходу их из строя.
Большинство существующих способов борьбы с накипеобразованием сложны в аппаратурном устройстве и эксплуатации, в этом выгодно отличаются от них установки антинакипной электрообработки воды АНУ.
Установка антинакипной обработки воды электрическим полем предназначена для защиты теплообменных поверхностей водогрейных котлов, водоподогревателей, конденсаторов и холодильников от отложений накипи. 

Область применения установки: системы водяного теплоснабжения и горячего водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий; системы водяного охлаждения промышленных предприятий.
В состав установки входят: антинакипной аппарат и стабилизатор тока (СТ-1) для питания его постоянным током.
АНУ представляет собой герметичный стальной разъемный корпус цилиндрической формы с двумя сферическими днищами, внутри которого расположены два графитовых электрода (анода). Катодами являются перегородки и корпус аппарата.
При подаче на электроды постоянного напряжения в 24В в воде, проходящей между ними, под действием постоянного тока, частицы накипи осаждаются на поверхности катодов в виде рыхлой зернистой массы, которая удаляется механическим путем через определенные промежутки времени (3-4 месяца).
Использование АНУ позволяет перевести системы теплоснабжения в бессточный режим и резко уменьшает забор свежей воды, а также исключает сброс в канализацию и водоемы продувочных вод и высокоминерализованных стоков химводоподготовки, исключает дополнительные затраты на очистку сливных вод, приобретение реагентов и содержание лаборантов и лабораторий химводоподготовки, уменьшает экологическое загрязнение прилегающих территорий.
Отсутствие насосов, смесителей и другого дополнительного оборудования, необходимого при установке химводоподготовки приводит к экономии электроэнергии. Потребление электроэнергии самой установки мало, что позволяет ее устанавливать на котельных в районах с дефицитом электроэнергии.
Простота устройства АНУ и ее обслуживание позволяют контролировать работу дежурному оператору котельной, не требуя при этом дополнительного обслуживающего персонала.
В насыщенных технологическим оборудованием котельных всегда оказывается дефицит свободных площадей, поэтому небольшие габаритные размеры установки позволяют ее разместить в котельной, не создавая при этом специальных помещений. Этим же обусловлена комплектация АНУ блочных транспортабельных котельных.
Лабораторные и производственные испытания АНУ позволили доработать ее конструкцию и во время промышленных испытаний на 12 котельных в различных регионах страны получен эффект предотвращения накипеобразования от 93% до полного отсутствия накипи.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 – Антинакипная установка АНУ
ООО «Промышленная компания» тел./факс: (3854) 363-741, сот. 8-905-083-5056
Страница 1

